-

Перечень зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,

не рекомендованных для тушения  и  запрещенных  к защите

аэрозольными  установками  согласно СП 5.13130.2009 (п.10.1.6,п.10.1.8)

10.1.6. Установки объемного аэрозольного пожаротушения  не должны применяться для тушения:

а) волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя  ( объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

в) гидридов металлов и пирофорных веществ;

г) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.).

10.1.7 Запрещается применение установок:

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;

б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более);

###### Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственная фирма

«НОРД»

#### ПАСПОРТ

### ГЕНЕРАТОР (ОПТИЧЕСКИ-ПРОЗРАЧНОГО)

### ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ  (ГОА) -

## СТАЦИОНАРНЫЙ

«НОРД»

Сертификат соответствия C-RU.ПБ01.В.02242

Санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежит.

ПЕРМЬ

Настоящий паспорт содержит необходимые сведения по установке и эксплуатации генератора огнетушащего оптически-прозрачного аэрозоля (ГОА) - «НОРД», ТУ 4854-018-46779247-2012 соответствующего II типу согласно ГОСТ Р 51046-97. Паспорт является совмещенным документом с руководством по эксплуатации. Структура обозначения генераторов по ГОСТ Р 51046-97.

При проектировании системы пожаротушения с использованием ГОА «НОРД» следует руководствоваться действующими нормативными документами: СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП12.13130.2009 / НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1. Назначение изделия.

1.1 Генератор огнетушащего оптически-прозрачного аэрозоля (ГОА) «НОРД», предназначен для тушения объемным способом* пожаров по ГОСТ 27331-87 класса А: подкласса А2 (горение твердых веществ без тления), локализация пожаров подкласса А1 (горение твердых веществ, сопровождаемое тлением); класса В (горение жидких веществ), а также Е (электроустановок, в том числе находящихся под напряжением до 35 кВ), в помещениях с относительной влажностью до 92%, может применяться в системах дистанционной подачи аэрозоля. Генераторы выпускаются различных типоразмеров в зависимости от защищаемого объема. В комплект ГОА входит  устройство защиты от грозовых разрядов и других импульсных помех (УИП). Данное устройство применяется в зданиях и сооружениях (особенно из кирпича) с мощными силовыми электрическими цепями, при наличии длинных пусковых линий, где возможны  наводки природного и техногенного характера.

* Степень негерметичности не должна превышать значений, приведенных в СП5.13130

1.2 Таблица типоразмеров генераторов

| Тип ГОА |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса ГОА, кг, max |  | 4,2 | 11,3 | 17,7 |
| Масса АОС, кг |  | 0,9 | 2,7 | 5,4 |
| Защищаемый (условный) объем, м³, Vmax |  | 6 | 18 | 36 |
| габаритные размеры, мм | высота* | 225 | 225 | 375 |
|  | диаметр | 190 | 310 | 310 |

*без кронштейна

1.3 Охлаждающий элемент в ГОА отсутствует. Климатическое исполнение – УХЛ2В4.1.

2 Технические характеристики

2.1 Тип  ГОА «НОРД» и масса АОС определяются для конкретного объекта при заказе (образец п.10).

2.2 Корпус покрыт керамической эмалью (фритта), устойчив к коррозии.

2.3 Время работы, tГОА ,с  -  25±10%.

2.4 Огнетушащая способность аэрозоля qтгоа при тушении различных материалов, кг/м³ (ГОСТ Р 53284-2009)

- горючие жидкости (машинное масло и др.)       		     - 0,150

- ЛВЖ (бензин, ацетон и др.)       				                  - 0,150

- резинотехническая продукция                          			      - 0,160

- изделия из пластмасс       					      - 0,160

- изделия из древесины                  				      - 0,160

- текстильная продукция                                     			      - 0,160

## 9 Свидетельство о приемке

Генератор огнетушащего аэрозоля

ГОА-      -  II -    -150-025                    НРД.425000.00__         № _______

наименование изделия                     обозначение              завод.номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных

стандартов и ТУ4854-018-46779247-2012  и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М П		   ________________                        __________________

личная подп.                              расшифровка подп.

_____________________

месяц,год,

## 10 Свидетельство об упаковке

Генератор огнетушащего аэрозоля

ГОА -        II-         -150-025               НРД.425000.00                 № ___________

наименование изделия                           обозначение                            завод.номер

упакован в соответствии с требованиями ТУ4854-018-46779247-2012

______________          ______________                   ________________

упаковщик                подпись                          расшифровка подписи

Образец заполнения по ГОСТ 51046:

ГОА -  1-   II  - 0,90 – 150 -  025   ТУ 4854-018-46779247-2012

Типоразмер генератора

Масса АОС в снаряженном ГОА, кг

Огнетушащая способность г/м3

Время подачи огнетушащего аэрозоля, с.

6.7 При возникновении пожара, плановом или несанкционированном запуске ГОА - вскрывать помещение не ранее чем через 10 минут после окончания работы ГОА. Входить в помещение  допускается  после его проветривания  и восстановления видимости. При необходимости, допускается кратковременное нахождение в помещении до полного его проветривания, с целью подавления остаточных очагов пожара, с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания (противоаэрозольных полумасок).

6.8 Для удаления частиц твердой фазы аэрозоля, в помещении проводят влажную уборку, с протиркой всех поверхностей помещения ветошью, смоченной водой (по необходимости).

6.9 Поврежденные или не сработавшие ГОА уничтожить сжиганием на открытой площадке в следующем порядке:

6.9.1 Вынести ГОА на открытую площадку,  размерами не менее 10х10 м.

6.9.2 Обложить ГОА ветками, хворостом и др. не менее 20 см выше ГОА, поджечь ветки,  хворост и прочее с подветренной стороны и немедленно отойти на расстояние не менее 5 м.

6.9.3 Предпочтительна утилизация ГОА на заводе-изготовителе.

7 Транспортирование  и хранение.

7.1 ГОА «НОРД» транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих  на  данном  виде транспорта.  Класс опасности груза- 4, подкласс - 4.1 (легковоспламеняющиеся твердые вещества) по ГОСТ 19433-88.

Примечание: при транспортировании по железной дороге оформляется аварийная карточка №401 и прилагается к грузовым документам. Номер ООН 1325 (на условиях генератор огнетушащего аэрозоля типа «ПАГ»).

7.2 Запрещается транспортирование ГОА «НОРД» без тары,  или в таре без маркировки.

7.3 Хранение ГОА «НОРД» производится в крытых складских помещениях, в таре завода – изготовителя, при температуре от минус 50°С до 50°С и относительной влажности не более 92% в соответствии с правилами хранения легковоспламеняющихся твердых веществ.

7.4 Штабелирование ГОА в таре при хранении и транспортировании допускается высотой не более 4-х ярусов для «НОРД-1» и «НОРД-2», 3-х ярусов для «НОРД-3».

7.5 По истечению гарантийного срока хранения или эксплуатации ГОА «НОРД» уничтожается с соблюдением требований безопасности, в соответствии с п.6.9. настоящего паспорта.

7.6 По истечении 10 лет эксплуатации, срок эксплуатации может быть продлен изготовителем, после технического освидетельствования ГОА.

8 Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие ГОА «Генератор огнетушащего (оптически прозрачного) аэрозоля  стационарный «НОРД» ТУ4854-018-46779247 – 2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными в технических условиях.

Гарантийный срок хранения 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет с даты изготовления, при ежеквартальном техническом обслуживании, при температуре  хранения и эксплуатации от минус 50 оС до 50 оС и влажности не более 92%.

Срок службы генераторов 10 лет с момента выпуска. Срок службы может быть продлен после технического освидетельствования изготовителем.

Изготовитель: ООО НПФ «Норд» г. Пермь, ул. Левченко, 1

Тел/факс: (342)223-01-67

e-mail: nord59r@mail.ru	www.nord-spc.com

2.5 Огнетушащая интенсивность подачи аэрозоля, не менее,   ITГОА,, кг/(м3 с):                   0,006

2.6 Ток  контроля  цепи  узла  пуска, Аmax                                                                             0,02

2.7 Ток пуска при длительности импульса,   не менее, А/сек                                            1,2/1,0

Сопротивление узла пуска, Ом                                                                                    6,8±10%

2.8 Размер зоны с температурой 75, 200, 400°С ,мах,мм                                              (см. рис.2)

2.9 Максимальная температура на элементах корпуса ГОА, °С                                             260

2.10 Удельное тепловыделение при работе ГОА,мах,  кДж/кг (АОС)                                    2346

2.11 Вероятность безотказного срабатывания, не ниже                                                          0,95

2.12 Инерционность (время срабатывания) во всем диапазоне температур, с, не более           5

2.13 Основной состав продуктов работы ГОА:

газовая фаза аэрозоля	, (до 95% объёмных)				N2 + СО2+Н2О;

твердая фаза аэрозоля, (остальное)					MgO, K2CO3.

2.14 В конструкции генератора имеется хрупкий фильтроэлемент. Вероятность падения должна быть исключена!

2.15 Относительная влажность при эксплуатации, max					 92%;

2.16 Размеры зон пожароопасности (не менее) по ГОСТ Р 53284-2009 для веществ класса:

для сопла: А1 – 300мм; А2 – 350мм; В – 370мм; С – 300мм;

для корпуса: А1 – 290мм; А2 – 320мм; В – 340мм; С – 290мм.

3 Комплектность.

1 Генератор (ГОА) с узлом пуска 1,2А							 1 шт.

2 Паспорт											 1 шт.

3. УИП                                                                                                                                        1 шт.

4. Этикетка на УИП                                                                                                                   1шт.

Дополнительная комплектация(по отдельному заказу):

1.Кронштейн для крепления ГОА								 1 шт.

4 Устройство ГОА «НОРД» и принцип работы

4.1 ГОА «НОРД» (рис.1) состоит из: корпуса 1, защитной сетки 2, УИП для подключения к цепи запуска 3, узла пуска.  Перед  установкой проверяется целостность электрической цепи ГОА. Внутри корпуса 1 помещены шашки из аэрозолеобразующего состава «САО-М». Выход аэрозоля при работе генератора происходит через кольцевое сопло сквозь защитную сетку 2, форс пламени отсутствует, поджигающие факторы, в том числе выпадающие раскаленные частицы АОС, отсутствуют.

4.2 Температурное поле аэрозоля** см. рис. 2.

Рис.1 Устройство ГОА                   Рис.2 Температурное поле аэрозоля

** по заказу ГОА «НОРД-1» может выпускаться в низкотемпературном исполнении (с температурой аэрозольных продуктов на срезе выпускного отверстия (кольцевого сопла) генератора, не более 130°С), соответствующему типу III  по ГОСТ 51046-97;

4.3 Варианты крепления генераторов к элементам конструкции показаны на рисунке 3.

а                                                б

Рисунок 3. Варианты установки генераторов: а) на полу; б) на потолке;

1-генератор, 2-напольный кронштейн, 3-потолочный кронштейн.

5 Указания по размещению и эксплуатации

5.1 Размещение ГОА должно осуществляться согласно схеме рис. 3 из условий работы изделия, а также обеспечения  равномерного заполнения помещения огнетушащим аэрозолем.

5.2 Расстояние от  любого габаритного размера генератора до сгораемых элементов (в том числе несущих конструкций), горючих материалов и оборудования должно выбираться с учетом  огневой нагрузки помещения и возможности воздействия на них ГОА, но не менее 250мм по горизонтали  и 100мм по вертикали (от плоскости крышки).

- Максимальное расстояние между генераторами не должно превышать 12 м при высоте помещения до 1,5 метра, или 10 м при высоте 1,5 м.

- ГОА «НОРД» устанавливать на высоте до 2,7 м от пола при размещении в один ярус (К1=1).

5.3 Предпочтительное место установки ГОА «НОРД» - на полу, в приямках. Допускается установка ГОА на несущих конструкциях помещения, на кронштейне или платформе. Кронштейн крепится на несущих конструкциях (балки, колонны, ж/б плиты) таким образом, чтобы обеспечить ориентирование генератора в соответствии с рис 3 (а, б). Основные условия размещения ГОА внутри помещения или объекта отражены в СП5.13130.2009 и на схеме рис.3.

5.4 Подсоединение ГОА к электрической цепи запуска производится через УИП. Расположение клемм см. рисунок 4.

5.5 Перед подключением  ГОА к электрической цепи  необходимо проверить отсутствие в  цепи напряжения, а также сопротивление узла пуска 6,8Ом ±10%.

5.6 Порядок подключения ГОА к цепи ППКП через УИП: проверить отсутствие в электрической цепи ППКП напряжения; подключить шлейф ППКП к контактам 1, 2

! Узел пуска подключен к УИП при сборке ГОА на заводе-изготовителе.

5.7 Во избежание ложных срабатываний, формирование командного импульса автоматического пуска установок пожаротушения осуществлять от двух пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, при срабатывании их в двух шлейфах пожарной сигнализации.

5.8. Токи проверки целостности электрической цепи  пуска не должны превышать 0,02 А

5.9 Техническое обслуживание ГОА в процессе эксплуатации проводится не реже 1 раза в квартал. Перечень работ по техническому обслуживанию:

- проверка целостности элементов крепления ГОА, протирка ГОА от пыли;

- проверка  корпуса на наличие пломбы, этикетки; отсутствие ржавчины, вмятин.

1,2- клеммы для

подключения шлейфа ППКП;

4-клемма для подключения на корпус

5,6-клеммы для подключения узла пуска

3-отв. для крепления на корпус

5

Рисунок 4.Подключение УИП

6. Требования безопасности

6.1 ГОА типа «НОРД» взрыво-и озонобезопасен. АОС «САО-М» по ГОСТ 12.1.044-89 относится к группе горючих материалов, класс опасности 4.1 по ГОСТ 19433.

6.2 По степени вредного воздействия на организм человека «САО-М» и продукты его сгорания, относятся к III классу опасности по ГОСТ 12.1.044-89.

4

6.3 К работе с ГОА допускаются лица не моложе 18 лет, хорошо знающие его устройство, соответствующие документы, действующие на данном предприятии.

6.4 Все работы по установке и обслуживанию ГОА производятся в присутствии лиц, ответственных за их эксплуатацию.

6.5. При эксплуатации ГОА «НОРД» не допускается:

6.5.1 прямое воздействие на него открытого огня;

6.5.2 удары по ГОА, его падение;

6.5.3 установка ГОА на сгораемых основаниях, размещать под генератором оборудование, материальные ценности, рабочие места и т.д. на расстоянии меньшем, чем указано в п.5.2.;

6.5.4 размещать ГОА на путях эвакуации людей;

6.5.5 эксплуатация ГОА в помещении с температурой окружающей  среды более 50°С и влажности 92%, кроме согласованных с разработчиком случаев.

6.6. При несанкционированном или плановом запуске генератора покинуть помещение, закрыть

окна, двери, другие проемы. В случае пожара и невозможности покинуть помещение, необходимо воспользоваться средствами защиты органов дыхания (респираторы, противогазы / носовой платок, рукав рубашки), лечь на пол.